Начальнику отдела по черезвычайным ситуациям Аккольского района

Абишеву Арыстану Толегеновичу

Информация об устранении нарушений по предписанию  №28 от 18.04.2024 года отдела ЧС Аккольского района

| № | Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения | Сведения об устранении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Завести специальный журнал для проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения. Основание: п. 66 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55; срок устранения: 07.06.2024 | Журнал заведен |
| 2 | В правом крыле под лестничным маршом запретить хранение различных горючих материалов Основание: п. 24 п.п.10 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55; срок устранения: 07.06.2024 | Лестничный марш расчищен |
| 3 | В кабинете директора школы образовавщиеся отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных переград инженерными и технологическими коммуникациями, уплотнить негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость. Основание: п.14 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55; срок устранения: 07.06.2024 | Зазоры заделаны |
| 4 | В уборном помещении, в кабинете начальных классов №5 запретить экспулатацию незакрепленной электророзетки. Основание: п.86 п.п.2 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55; срок устранения: 07.06.2024 | Розетки закреплены |
| 5 | Произвести замер сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устроиств.. Основание: п.87 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55; срок устранения: 07.06.2024 | Замер произведен |
| 6 | В кабинете начальных классов, кабинете истории, в спортивном зале электрические провада соеденить при помощи опрессовкин, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п. 80 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55; срок устранения: 07.06.2024 | Электрические провода выполнены с помощью опрессовки |
| 7 | В помещении спортивного зала, в левом крыле коридоре школы установить защитную крышку на соединительную коробку. Основание: п.82 «Правил пожарной безопасности» утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55; срок устранения: 07.06.2024 | установлены |

Директор школы                           М.Сулейменова